## Brugervejledning
v
Note on A1: F11103:I I version 3 er: Tekst på "Brugervejledning" ændret fra CFD til FHD (uden flowmåler). Tekst i "beregningsforudsætninger" ændret til: TRIM= trimventilens forindstillingstal. Regneark tilrettet m.h.t. forindstillingsværdier i den nye manifold FHD uden flowmåler. OSC 02.02.2005
Version nr. 3

## Funktionsbeskrivelse
GulvArk
Forindstillingsberegning til Danfoss gulvvarmemanifold type CFD
Sagsnavn | [9 empty] | Udført af:
Rådgiver | [9 empty] | Dato:
VVS-Inst. | [9 empty] | Side:
| Valgbare værdier: | [8 empty] | Resultat:
| Varmetab |  | 50 | W/m2 | Rørtype |  | dim |  |  | Total rørlængde |  | 0 | m
| Afkøling |  | 5 | grad K | PEX |  | 20 | mm |  | Nødvendigt tryk |  | 0 | mVS
| Rørafstand C-C |  | 0.25 | m | [5 empty] | Nødvendigt flow |  | 0 | l/h
Rum ID | Areal | Behov | Effekt | Flow | C-C | Slange | Tilledn. | Rørlgd. | Test | Rørtab | Trimtab | Kv-trim | Trim | Forinst. | Kv-værdi | Kvrør | Qrør | Kvkorr
| m2 | W / m2 | W | l/h | m | m | m | m |  | mVS | mVS | m3/h | omg. | omg. | m3/h | m3/hm | l/h | m3/hm | listeværdier
[14 empty] | Å | 1.35 | 8 | 720 |  | PEX
[14 empty] | 5 | 1.225 | 7.6 | 540 |  | ALUPEX
[14 empty] | 4 | 0.802 | 7.5 | 360
[14 empty] | 3 | 0.522 | 7.3 | 324
[14 empty] | 2.5 | 0.387 | 7.2 | 288
[14 empty] | 2 | 0.283 | 7.1 | 257
[14 empty] | 1.5 | 0.207 | 6.8 | 216
[14 empty] | 1 | 0.169 | 6.7 | 180
[14 empty] | 0.75 | 0.152 | 6.5 | 144
[14 empty] | 0.5 | 0.095 | 6.3 | 108
[14 empty] | 0.25 | 0.063 | 6.2 | 72
[16 empty] | 5.7 | 32
SUMMATION
| m2 |  | W | l / h |  |  |  | m
Note on Q19: DKSC: Sammenhørende værdier for trimventil. indstilling / Kv-værdi
Note on S19: DKSC: Kv- værdi / m for 20mm pex (Wavin)
Note on V19: DKSC: KV-værdi svarende til slangens flow.
Note on X20: DKSC: listeværdier til rørtype
Note on D12: Rummets varmetab i W/m2 ( eller det tilskud som gulv-varmen skal give, hvis den ikke er eneste varmekilde). Klik på feltet og vælg mellem de listede værdier! Værdien bruges som default-værdi i kolonnen "Behov" men kan ændres manuelt inden for de givne grænser.
Note on D13: Afkøling over gulvvarmeslangen. Klik på feltet og vælg mellem de listede værdier. Værdien bruges ved beregning af værdien "Flow"
Note on A11: NULSTIL ARK Klik på knappen for at rydde ark.
Note on F13: Rørtype. Klikpå feltet og vælg mellem de listede værdier.
Note on H13: Gulvslangens dimension Dimensionen fremkommer au-tomatisk ved valg af rørtype.
Note on H21: Ved "Forudberegning" Her indtastes den samlede længde af slangens tilledning (fremløb +retur) fra fordeler til rum.
Note on F21: Her kan du evt. ændre den ovenfor angivne rørafstand C-C hvis enkelte slanger ligger med en anden afstand.
Note on C21: Her kan du evt. ændre det ovenfor angivne varmetab hvis enkelte slanger har et andet behov.
Note on B21: Her indtastes rum-mets areal i m2
Note on A21: Her indtastes rum-betegnelser. Start evt. i øverste felt med "Fordeler nr."
Note on D14: Gulvslangernes lægningsafstand. Klik på feltet og vælg mellem de listede værdier. Værdien bruges ved beregning af værdien "Slange".
Note on I21: Ved "Efterberegning" Her indtastes den samlede rørlængde som er udlagt i kredsen.

## Beregningsforudsætninger
GulvArk
Forindstillingsberegning til Danfoss gulvvarmemanifold type CFD
Sagsnavn | [9 empty] | Udført af:
Rådgiver | [9 empty] | Dato:
VVS-Inst. | [9 empty] | Side:
| Valgbare værdier: | [8 empty] | Resultat:
| Varmetab |  | 50 | W/m2 | Rørtype |  | dim |  |  | Total rørlængde |  | 0 | m
| Afkøling |  | 5 | grad K | PEX |  | 20 | mm |  | Nødvendigt tryk |  | 0 | mVS
| Rørafstand C-C |  | 0.25 | m | [5 empty] | Nødvendigt flow |  | 0 | l/h
Rum ID | Areal | Behov | Effekt | Flow | C-C | Slange | Tilledn. | Rørlgd. | Test | Rørtab | Trimtab | Kv-trim | Trim | Forinst. | Kv-værdi | Kvrør | Qrør | Kvkorr
| m2 | W / m2 | W | l/h | m | m | m | m |  | mVS | mVS | m3/h | omg. | omg. | m3/h | m3/hm | l/h | m3/hm | listeværdier
[14 empty] | Å | 1.35 | 8 | 720 |  | PEX
[14 empty] | 5 | 1.225 | 7.6 | 540 |  | ALUPEX
[14 empty] | 4 | 0.802 | 7.5 | 360
[14 empty] | 3 | 0.522 | 7.3 | 324
[14 empty] | 2.5 | 0.387 | 7.2 | 288
[14 empty] | 2 | 0.283 | 7.1 | 257
[14 empty] | 1.5 | 0.207 | 6.8 | 216
[14 empty] | 1 | 0.169 | 6.7 | 180
[14 empty] | 0.75 | 0.152 | 6.5 | 144
[14 empty] | 0.5 | 0.095 | 6.3 | 108
[14 empty] | 0.25 | 0.063 | 6.2 | 72
[16 empty] | 5.7 | 32
SUMMATION
| m2 |  | W | l / h |  |  |  | m
Note on M12: Total Rørlængdeer den samlede rør-længde for de tilsluttede slanger = summen af kolonne "Rørlængde".
Note on M13: Nødvendigt tryk er manifoldens trykkrav = Rørtab + Trimtab for den mest tryk-krævende slange.
Note on M14: Nødvendigt flow er manifoldens samlede flowkrav = summen af kolonne "Flow".
Note on D21: Effekt = Areal x Behov [W]
Note on E21: Flow = Effekt x 0,86 / Afkøling [l /h]
Note on M21: Kv-trim = Flow x 10-3 / (Trimtab /10)1/2 [m3 / h]
Note on L21: Trimtab = (( Maks. Rørtab + min. Trimtab) - Rørtab) [mvs]
Note on K21: Rørtab = (Flow [m3 / h] / Kvrør [m3 / h])2 x 10 [mvs]
Note on J21: Test skriver "Fejl!" hvis rør- længde overstiger 120 m. Fordel areal på flere slanger !
Note on I21: Rørlængd. = Slange + Tilledn. [m]
Note on G21: Slange = Areal x 3,3 [m]; når C-C = 0,30 Slange = Areal x 4 [m]; når C-C = 0,25
Note on N21: Trim = trimventilens forindstillingstal

## Forudberegning122
GulvArk
Forindstillingsberegning til Danfoss gulvvarmemanifold type FHD uden flowmålere | [11 empty] | Version nr. 1
Sagsnavn | 122 kvm bolig | [8 empty] | Udført af:
Rådgiver | [9 empty] | Dato:
VVS-Inst. | [9 empty] | Side:
| Valgbare værdier: | [8 empty] | Resultat:
| Varmetab |  | 50 | W/m2 | Rørtype |  | dim |  |  | Total rørlængde |  | 385 | m
| Afkøling |  | 5 | grad K | PEX |  | 20 | mm |  | Nødvendigt tryk |  | 3.8641 | mVS
| Rørafstand C-C |  | 0.3 | m | [5 empty] | Nødvendigt flow |  | 775.72 | l/h |  |  | Wirsbo 20mm |  |  |  |  | Alupex 16 mm
|  |  |  | 332.82 |  |  |  | 385 | OK ! | 2.9145 |  | 3.8641 | [6 empty] | 0.94967 | 3.8641
FEJL !
Rum ID | Areal | Behov | Effekt | Flow | C-C | Slange | Tilledn. | Rørlgd. | Test | Rørtab | Trimtab | Kv-trim | Trim | Forinst. | Kv-værdi | Kvrør | Qrør | Kvkorr | trimtab | rørtab+trimtab | Kvrør | Qrør | Kvkorr
| m2 | W / m2 | W | l/h | m | m | m | m |  | mVS | mVS | m3/h | omg. | omg. | m3/h | m3/hm | l/h | m3/hm | Kvtrimmax | Kvtrimmax | m3/hm | l/h | m3/hm
stue | 38.7 | 50 | 1935 | 332.82 | 0.3 | 128 | 20 | 148 | FEJL ! | 2.9145 | 0.94967 | 1.08 | N | N | 1.09 | 8 | 720 | 7.5 | 0.94967 | 3.8641 | 3.6 | 720 | 3.4
køkken | 11.2 | 50 | 560 | 96.32 | 0.3 | 37 | 20 | 57 |  | 0.13324 | 3.7309 | 0.15769 | 2 | 7 | 0.92 | 7.6 | 540 | 6.3 | 0.07954 | 0.21278 | 3.5 | 540 | 2.8
værelse v. stue | 8.8 | 50 | 440 | 75.68 | 0.3 | 30 | 20 | 50 |  | 0.072152 | 3.792 | 0.1229 | 1 | 6.5 | 0.84 | 7.5 | 360 | 6.3 | 0.049104 | 0.12126 | 3.4 | 360 | 2.8
entre | 8.8 | 50 | 440 | 75.68 | 0.3 | 30 | 5 | 35 |  | 0.050507 | 3.8136 | 0.12255 | 1 | 6 | 0.76 | 7.3 | 324 | 6.3 | 0.049104 | 0.09961 | 3.3 | 324 | 2.8
bad | 5 | 50 | 250 | 43 | 0.3 | 17 | 8 | 25 |  | 0.012025 | 3.8521 | 0.069282 | 1 | 5.5 | 0.62 | 7.2 | 288 | 6.2 | 0.015852 | 0.027877 | 3.3 | 288 | 2.6
værelse | 10.2 | 50 | 510 | 87.72 | 0.3 | 34 | 8 | 42 |  | 0.081426 | 3.7827 | 0.14263 | 1.5 | 5 | 0.51 | 7.1 | 252 | 6.3 | 0.06597 | 0.1474 | 3.2 | 252 | 2.8
bryggers | 7.5 | 50 | 375 | 64.5 | 0.3 | 25 | 3 | 28 |  | 0.030304 | 3.8338 | 0.10417 | 1 | 4.5 | 0.44 | 6.8 | 216 | 6.2 | 0.035667 | 0.065971 | 3.1 | 216 | 2.6
[14 empty] | 4 | 0.35 | 6.7 | 180 |  |  |  | 3 | 180
[14 empty] | 3.5 | 0.3 | 6.5 | 144 |  |  |  | 2.9 | 144
[14 empty] | 3 | 0.25 | 6.3 | 108 |  |  |  | 2.8 | 108
[14 empty] | 2.5 | 0.22 | 6.2 | 72 |  |  |  | 2.6 | 72
[14 empty] | 2 | 0.19 | 5.7 | 32 |  |  |  | 2.4 | 36
[14 empty] | 1.5 | 0.15
[14 empty] | 1 | 0.13
SUMMATION | 90.2 |  | 4510 | 775.72 |  |  |  | 385
| m2 |  | W | l / h |  |  |  | m
Note on AB16: DKSC: Maks-værdien i nedenstående kolonne
Note on Z19: DKSC: en foreløbig beregning som giver trimtabet i trimventilen når trimventil er helt åben.
Note on AB19: DKSC: En foreløbig beregning som giver det samlede tryktab i en kreds når trimventilen er helt åben. Bruges til at finde den slange hvis trimventil skal være helt åben.

## Efterberegning
GulvArk
Forindstillingsberegning til Danfoss gulvvarmemanifold type FHD uden flowmålere | [11 empty] | Version nr. 1
Sagsnavn | [9 empty] | Udført af:
Rådgiver | [9 empty] | Dato:
VVS-Inst. | [9 empty] | Side:
| Valgbare værdier: | [8 empty] | Resultat:
| Varmetab |  | 50 | W/m2 | Rørtype |  | dim |  |  | Total rørlængde |  | 0 | m
| Afkøling |  | 5 | grad K | PEX |  | 20 | mm |  | Nødvendigt tryk |  | 0 | mVS
| Rørafstand C-C |  | 0.3 | m | [5 empty] | Nødvendigt flow |  | 0 | l/h |  |  | Wirsbo 20mm |  |  |  |  | Alupex 16 mm
|  |  |  | #N/A |  |  |  | 0 | OK ! | #N/A | [8 empty] | #N/A | 0
FEJL !
Rum ID | Areal | Behov | Effekt | Flow | C-C | Slange | Tilledn. | Rørlgd. | Test | Rørtab | Trimtab | Kv-trim |  | Forinst. | Kv-værdi | Kvrør | Qrør | Kvkorr | trimtab | rørtab+trimtab | Kvrør | Qrør | Kvkorr
| m2 | W / m2 | W | l/h | m | m | m | m |  | mVS | mVS | m3/h |  | omg. | m3/h | m3/hm | l/h | m3/hm | Kvtrimmax | Kvtrimmax | m3/hm | l/h | m3/hm
[14 empty] | N | 1.09 | 8 | 720 |  |  |  | 3.6 | 720
[14 empty] | 7 | 0.92 | 7.6 | 540 |  |  |  | 3.5 | 540
[14 empty] | 6.5 | 0.84 | 7.5 | 360 |  |  |  | 3.4 | 360
[14 empty] | 6 | 0.76 | 7.3 | 324 |  |  |  | 3.3 | 324
[14 empty] | 5.5 | 0.62 | 7.2 | 288 |  |  |  | 3.3 | 288
[14 empty] | 5 | 0.51 | 7.1 | 252 |  |  |  | 3.2 | 252
[14 empty] | 4.5 | 0.44 | 6.8 | 216 |  |  |  | 3.1 | 216
[14 empty] | 4 | 0.35 | 6.7 | 180 |  |  |  | 3 | 180
[14 empty] | 3.5 | 0.3 | 6.5 | 144 |  |  |  | 2.9 | 144
[14 empty] | 3 | 0.25 | 6.3 | 108 |  |  |  | 2.8 | 108
[14 empty] | 2.5 | 0.22 | 6.2 | 72 |  |  |  | 2.6 | 72
[14 empty] | 2 | 0.19 | 5.7 | 32 |  |  |  | 2.4 | 36
[14 empty] | 1.5 | 0.15
[14 empty] | 1 | 0.13
SUMMATION | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| m2 |  | W | l / h |  |  |  | m
Note on Z19: DKSC: en foreløbig beregning som giver trimtabet i trimventilen når trimventil er helt åben.
Note on AB19: DKSC: En foreløbig beregning som giver det samlede tryktab i en kreds når trimventilen er helt åben. Bruges til at finde den slange hvis trimventil skal være helt åben.
Note on AB16: DKSC: Maks-værdien i nedenstående kolonne

## Forudberegning 102
GulvArk
Forindstillingsberegning til Danfoss gulvvarmemanifold type FHD uden flowmålere | [11 empty] | Version nr. 1
Sagsnavn | 102 kvm bolig | [8 empty] | Udført af:
Rådgiver | [9 empty] | Dato:
VVS-Inst. | [9 empty] | Side:
| Valgbare værdier: | [8 empty] | Resultat:
| Varmetab |  | 50 | W/m2 | Rørtype |  | dim |  |  | Total rørlængde |  | 299 | m
| Afkøling |  | 5 | grad K | PEX |  | 20 | mm |  | Nødvendigt tryk |  | 3.6682 | mVS
| Rørafstand C-C |  | 0.3 | m | [5 empty] | Nødvendigt flow |  | 614.04 | l/h |  |  | Wirsbo 20mm |  |  |  |  | Alupex 16 mm
|  |  |  | 325.94 |  |  |  | 299 | OK ! | 2.7574 |  | 3.6682 | [6 empty] | 0.91081 | 3.6682
FEJL !
Rum ID | Areal | Behov | Effekt | Flow | C-C | Slange | Tilledn. | Rørlgd. | Test | Rørtab | Trimtab | Kv-trim | Trim | Forinst. | Kv-værdi | Kvrør | Qrør | Kvkorr | trimtab | rørtab+trimtab | Kvrør | Qrør | Kvkorr
| m2 | W / m2 | W | l/h | m | m | m | m |  | mVS | mVS | m3/h | omg. | omg. | m3/h | m3/hm | l/h | m3/hm | Kvtrimmax | Kvtrimmax | m3/hm | l/h | m3/hm
stue | 37.9 | 50 | 1895 | 325.94 | 0.3 | 126 | 20 | 146 | FEJL ! | 2.7574 | 0.91081 | 1.08 | N | N | 1.09 | 8 | 720 | 7.5 | 0.91081 | 3.6682 | 3.6 | 720 | 3.4
køkken | 10.2 | 50 | 510 | 87.72 | 0.3 | 34 | 20 | 54 |  | 0.10469 | 3.5636 | 0.14695 | 1.5 | 7 | 0.92 | 7.6 | 540 | 6.3 | 0.06597 | 0.17066 | 3.5 | 540 | 2.8
[14 empty] | 6.5 | 0.84 | 7.5 | 360 |  |  |  | 3.4 | 360
entre | 7.1 | 50 | 355 | 61.06 | 0.3 | 24 | 5 | 29 |  | 0.028127 | 3.6401 | 0.1012 | 1 | 6 | 0.76 | 7.3 | 324 | 6.2 | 0.031964 | 0.060092 | 3.3 | 324 | 2.6
bad | 6 | 50 | 300 | 51.6 | 0.3 | 20 | 8 | 28 |  | 0.019394 | 3.6489 | 0.085422 | 1 | 5.5 | 0.62 | 7.2 | 288 | 6.2 | 0.022827 | 0.042221 | 3.3 | 288 | 2.6
værelse | 10.2 | 50 | 510 | 87.72 | 0.3 | 34 | 8 | 42 |  | 0.081426 | 3.5868 | 0.14647 | 1.5 | 5 | 0.51 | 7.1 | 252 | 6.3 | 0.06597 | 0.1474 | 3.2 | 252 | 2.8
[14 empty] | 4.5 | 0.44 | 6.8 | 216 |  |  |  | 3.1 | 216
[14 empty] | 4 | 0.35 | 6.7 | 180 |  |  |  | 3 | 180
[14 empty] | 3.5 | 0.3 | 6.5 | 144 |  |  |  | 2.9 | 144
[14 empty] | 3 | 0.25 | 6.3 | 108 |  |  |  | 2.8 | 108
[14 empty] | 2.5 | 0.22 | 6.2 | 72 |  |  |  | 2.6 | 72
[14 empty] | 2 | 0.19 | 5.7 | 32 |  |  |  | 2.4 | 36
[14 empty] | 1.5 | 0.15
[14 empty] | 1 | 0.13
SUMMATION | 71.4 |  | 3570 | 614.04 |  |  |  | 299
| m2 |  | W | l / h |  |  |  | m
Note on AB16: DKSC: Maks-værdien i nedenstående kolonne
Note on Z19: DKSC: en foreløbig beregning som giver trimtabet i trimventilen når trimventil er helt åben.
Note on AB19: DKSC: En foreløbig beregning som giver det samlede tryktab i en kreds når trimventilen er helt åben. Bruges til at finde den slange hvis trimventil skal være helt åben.